## Slide 1: SCADA sistemi
SCADA / HMI
PLC
Proces
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
INFORMACIONA BEZBEDNOST INFRASTRUKTURNIH SISTEMA
Arhitektura, procesi, prikazi, konfiguracija i bezbednost nadzorno-upravljačkih sistema
Teorijske osnove i primena u projektu
Fakultet tehničkih nauka · Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad
Notes: Ova verzija prezentacije daje opšte teorijske osnove SCADA sistema, nezavisno od konkretne implementacije. Na kraju povezujemo opšte pojmove sa projektom SCADALattice, tako da slušaoci razumeju projekat i bez detaljnog poznavanja njegove specifikacije.

## Slide 2: Sadržaj prezentacije
PREGLED
01
Arhitektura
Komponente, Purdue model, akvizicija, protokoli i softverska organizacija.
07–14
02
Procesi
Upravljačka petlja, modelovanje, tagovi, alarmi, komande i historian.
15–26
03
Prikazi
Uloga HMI-ja, hijerarhija prikaza, trendovi i kodiranje stanja.
27–34
04
Konfiguracija
Inženjering, adresiranje, konfiguracija kao kod, uloge i testiranje.
35–40
05
Bezbednost
Pretnje, napadi na protokole, odbrana u dubinu, detekcija i odgovor.
41–52
Uvod · pojam, razvoj i primena SCADA sistema (03–06)
Završni deo · veza sa projektom, zaključak i pojmovnik (53–56)
SCADA sistemi
02
Notes: Struktura prati pet celina. Svaka celina najpre daje opšte pojmove iz teorije i prakse SCADA sistema, a peta celina objedinjuje bezbednosne aspekte. Završni deo pokazuje kako se ovi pojmovi preslikavaju na naš projekat.

## Slide 3: Pojam SCADA sistema
UVOD
SCADA (engl. Supervisory Control and Data Acquisition) jeste klasa sistema za nadzor i upravljanje raspodeljenim fizičkim procesima.
Akvizicija podataka
Prikupljanje merenja i stanja opreme sa terena.
Nadzor
Prikaz stanja operateru, alarmi, trendovi i istorija.
Nadzorno upravljanje
Promena zadatih vrednosti i režima, dok brze petlje zatvaraju lokalni kontroleri.
KARAKTERISTIKE
Geografska raspodeljenost
Od jednog postrojenja do mreže koja pokriva region.
Rad u realnom vremenu
Podaci i komande sa predvidivim kašnjenjem.
Dug životni vek
Oprema radi decenijama, uz nasleđene protokole.
Heterogenost
Uređaji i protokoli različitih proizvođača.
SCADA sistemi
03
Notes: Ključna reč u nazivu je nadzorno, odnosno supervizorsko upravljanje. SCADA ne zatvara brze regulacione petlje, to rade lokalni kontroleri. SCADA prikuplja podatke, prikazuje ih operateru, obrađuje alarme i izdaje komande višeg nivoa, kao što su promena zadate vrednosti ili uključenje opreme. Karakteristike sa desne strane objašnjavaju zašto su ovi sistemi specifični i sa bezbednosnog stanovišta.

## Slide 4: Razvoj SCADA sistema kroz generacije
UVOD
I
1960-e i 1970-e
Monolitni
Centralni računar, vlasnički protokoli, bez povezivanja sa drugim sistemima.
II
1980-e
Distribuirani
Više stanica povezanih lokalnom mrežom, sa raspoređenim funkcijama i i dalje vlasničkim protokolima.
III
1990-e i 2000-e
Umreženi
Otvoreni protokoli preko TCP/IP-a, WAN veze i povezivanje sa poslovnim mrežama.
IV
2010-e i danas
IIoT i cloud
Industrijski internet stvari, OPC UA i MQTT, analitika u oblaku i web klijenti.
Svaka generacija povećala je povezanost, a time i površinu napada: izolacija više nije realna pretpostavka.
SCADA sistemi
04
Notes: Razvoj SCADA sistema uobičajeno se opisuje kroz četiri generacije. Od izolovanih, centralizovanih sistema prešlo se na umrežene i danas sve češće na rešenja povezana sa oblakom. Tehnološki napredak doneo je interoperabilnost i bolju analitiku, ali i izloženost mrežnim napadima, zbog čega je bezbednost postala centralni zahtev.

## Slide 5: Primena u infrastrukturnim sistemima
UVOD
Elektroenergetika
Proizvodnja, prenos i distribucija, uz daljinsko upravljanje trafostanicama.
Vodosnabdevanje
Pumpne stanice, rezervoari i prečišćavanje vode i otpadnih voda.
Nafta i gas
Cevovodi i kompresorske stanice na velikim udaljenostima.
Industrijska proizvodnja
Proizvodne linije, šaržni procesi i praćenje kvaliteta.
Saobraćaj
Tuneli, železnička signalizacija i upravljanje saobraćajem.
Grejanje i HVAC
Toplane, toplovodna mreža i upravljanje objektima.
Zajednička osobina: posledice kvara ili napada su fizičke — prekid usluge, oštećenje opreme, ugrožavanje okoline i ljudi.
SCADA sistemi
05
Notes: SCADA sistemi su osnova kritične infrastrukture. Bez obzira na sektor, zajedničko im je da upravljaju fizičkim procesom, pa se greška ili zloupotreba ne završava gubitkom podataka, već fizičkom posledicom. Zbog toga se bezbednost ovih sistema posmatra drugačije nego bezbednost klasičnih informacionih sistema.

## Slide 6: SCADA, DCS i PLC: razgraničenje
UVOD
Obeležje | SCADA | DCS | PLC
Primarna namena | Nadzor i prikupljanje podataka | Upravljanje procesom u postrojenju | Lokalno upravljanje mašinom ili celinom
Prostorni obuhvat | Geografski raspodeljen | Jedno postrojenje | Jedna mašina ili linija
Način upravljanja | Nadzorno, preko kontrolera | Neposredno, kontinualno | Logičko i sekvencijalno
Tipična primena | Elektro mreža, vodovod, cevovodi | Rafinerije, hemijska industrija | Proizvodne linije, pakovanje
Vremenska skala | Sekunde | Delovi sekunde | Milisekunde (ciklus skeniranja)
Granice se danas zamagljuju: SCADA koristi PLC-ove kao terenske kontrolere, a DCS preuzima funkcije nadzora šireg područja.
SCADA sistemi
06
Notes: Pojmovi SCADA, DCS i PLC često se mešaju. SCADA je orijentisana na nadzor raspodeljenih objekata, DCS na neposredno upravljanje procesom unutar jednog postrojenja, a PLC je uređaj koji izvršava lokalnu upravljačku logiku. U praksi se kombinuju: SCADA nadzire, a PLC na terenu upravlja. Vremenske skale su orijentacione.

## Slide 7: Arhitektura
01
DEO PRVI
Od fizičkih komponenti i mrežnih nivoa do softverske organizacije savremene SCADA platforme.
Komponente
Purdue model
Akvizicija podataka
Protokoli
Dostupnost
Softverska arhitektura
Modularnost
SCADA sistemi
07
Notes: Prvi deo: arhitektura. Krećemo od fizičkih komponenti, prelazimo na referentni model mrežnih nivoa i komunikacione protokole, a završavamo softverskom organizacijom platforme.

## Slide 8: Komponente SCADA sistema
01 · ARHITEKTURA
Senzori i aktuatori
Merenje stanja i delovanje na proces.
PLC i RTU
Lokalna logika i regulacione petlje.
Komunikacija
Mreže i protokoli za merenja i komande.
SCADA server
Akvizicija, obrada, alarmi i komande.
Klijenti
HMI, historian i inženjerska stanica.
RTU i PLC
RTU je prilagođen udaljenim lokacijama i sporim vezama, a PLC brzom lokalnom upravljanju.
Historian
Trajno čuva vremenske serije za analizu, izveštaje i istrage incidenata.
Inženjerska stanica
Konfiguriše i programira sistem, pa je bezbednosno najosetljivija tačka.
SCADA sistemi
08
Notes: Lanac komponenti počinje u polju, gde senzori mere, a aktuatori deluju na proces. Kontroleri izvršavaju lokalnu logiku i šalju podatke preko komunikacione infrastrukture ka SCADA serveru, koji ih obrađuje i prosleđuje klijentima. Narandžasto su označene terenske komponente, a plavo nadzorni deo sistema.

## Slide 9: Purdue referentni model
01 · ARHITEKTURA
Nivo 5
Korporativna mreža
ERP, e-pošta, pristup internetu
Nivo 4
Poslovna logistika
Planiranje i poslovni sistemi lokacije
DMZ
Industrijska DMZ
Replika historiana, posrednici, ažuriranja
Nivo 3
Operacije postrojenja
Historian, MES, upravljanje proizvodnjom
Nivo 2
Nadzor
SCADA server, HMI, alarmi
Nivo 1
Osnovno upravljanje
PLC, RTU, kontroleri
Nivo 0
Fizički proces
Senzori, aktuatori, oprema
IT zona
nivoi 4 i 5
OT zona
nivoi 0 do 3
Saobraćaj između IT i OT zone prolazi isključivo kroz DMZ. Neposredna veza nije dozvoljena.
Model je osnova za segmentaciju mreže prema NIST SP 800-82 i IEC 62443.
SCADA sistemi
09
Notes: Purdue model deli industrijsko okruženje na hijerarhijske nivoe, od fizičkog procesa do korporativne mreže. Između informacione i operativne zone postavlja se industrijska DMZ, kroz koju prolazi sav saobraćaj. SCADA i HMI pripadaju nivou 2, a historian nivou 3. Iako savremeni sistemi ne prate model strogo, on ostaje osnovni referentni okvir za segmentaciju.

## Slide 10: Tok podataka i načini akvizicije
01 · ARHITEKTURA
Akvizicija
Validacija i kvalitet
Obrada i alarmi
Prikaz
Arhiviranje
Ciklična prozivka
Server periodično proziva svaki uređaj (engl. polling).
Predvidivo opterećenje mreže
Kašnjenje do jednog ciklusa prozivke
Jednostavna detekcija nedostupnog uređaja
Izveštavanje o promeni
Uređaj šalje samo značajne promene (engl. report by exception).
Manji saobraćaj pri stabilnom procesu
Promena se prijavljuje odmah
Potreban periodični upit integriteta
SCADA sistemi
10
Notes: Svaki podatak prolazi isti put: prikuplja se, proverava se njegov kvalitet, obrađuje se, uključujući i alarme, prikazuje se i arhivira. Za samo prikupljanje koriste se dva osnovna pristupa. Prozivka je jednostavna i predvidiva, dok izveštavanje o promeni štedi propusni opseg, ali zahteva povremenu proveru celovitosti, jer se tišina uređaja inače ne može razlikovati od prekida veze.

## Slide 11: Industrijski komunikacioni protokoli
01 · ARHITEKTURA
Protokol | Tipičan domen | Model komunikacije | Bezbednost
Modbus | Opšta industrija | Master–slave, registri | Bez ugrađene autentifikacije
DNP3 | Elektroenergetika, vodovod | Master–outstation, događaji | Secure Authentication, opciono
IEC 60870-5-104 | Telekomanda u energetici | Klijent–server preko TCP/IP | Dopuna standardom IEC 62351
IEC 61850 | Automatizacija trafostanica | Objektni model, MMS, GOOSE | Dopuna standardom IEC 62351
OPC UA | Interoperabilnost, IIoT | Klijent–server i pub/sub | Ugrađeno: sertifikati, potpis, šifrovanje
MQTT | Telemetrija, IIoT | Publish/subscribe preko brokera | TLS i autentifikacija na brokeru
Stariji protokoli nastali su kada se mreža smatrala zatvorenom, pa se poverenje podrazumevalo.
SCADA sistemi
11
Notes: Pregled najzastupljenijih protokola pokazuje jasan trend. Modbus, kao jedan od najstarijih, nema nikakvu autentifikaciju: svaki učesnik u mreži može da čita i upisuje registre. Noviji protokoli, posebno OPC UA, bezbednost imaju ugrađenu u specifikaciju. Za energetske protokole bezbednosna proširenja daje serija standarda IEC 62351.

## Slide 12: Dostupnost kao prvi prioritet
01 · ARHITEKTURA
IT SISTEMI
1 · Poverljivost
2 · Integritet
3 · Dostupnost
OT / SCADA
1 · Dostupnost
2 · Integritet
3 · Poverljivost
Iznad svih ciljeva u OT okruženju stoji bezbednost ljudi i okoline (engl. safety).
Redundantni serveri
Rezervni server preuzima rad bez prekida nadzora.
Redundantne mreže
Dvostruke komunikacione putanje do kontrolera.
Lokalna autonomija
Kontroleri nastavljaju rad i kada je veza sa SCADA serverom prekinuta.
Planirane izmene
Zakrpe i ponovna pokretanja zahtevaju planirane zastoje i prethodno testiranje.
SCADA sistemi
12
Notes: U klasičnim informacionim sistemima najvažnija je poverljivost podataka. U operativnoj tehnologiji redosled je obrnut: proces mora neprekidno da radi, a podaci moraju biti tačni, dok je poverljivost na trećem mestu. Iznad svega je bezbednost ljudi i okoline. Iz toga proizlaze arhitekturna rešenja poput redundanse i lokalne autonomije kontrolera, ali i ograničenja, na primer otežano ažuriranje softvera.

## Slide 13: Softverska arhitektura SCADA platforme
01 · ARHITEKTURA
Infrastruktura
Adapteri
Aplikacija
Domen
Domen
Tagovi, alarmi, komande i pravila procesa, bez tehnoloških zavisnosti.
Aplikacija
Slučajevi korišćenja, autorizacija i transakcije.
Adapteri
Web API, drajveri protokola i repozitorijumi.
Infrastruktura
Baza podataka, mreža i operativno okruženje.
Zavisnosti su usmerene ka središtu: zamena baze ili protokola ne menja pravila procesa.
SCADA sistemi
13
Notes: Savremene SCADA platforme organizuju se slojevito. Pristup poznat kao Clean Architecture, koji je opisao Robert Martin, stavlja pravila domena u središte i zahteva da sve zavisnosti budu usmerene ka njemu. Za SCADA to znači da se drajveri protokola, baza i korisnički interfejs mogu menjati bez uticaja na logiku tagova, alarma i komandi. Ovaj princip je osnova i našeg projekta.

## Slide 14: Modularnost: drajveri i adapteri
01 · ARHITEKTURA
Modbus drajver
OPC UA klijent
Simulator procesa
Uvoz podataka (CSV)
Jezgro platforme
tagovi · alarmi · komande
port
port
Jezgro definiše jedinstven ugovor (port), a svaki izvor podataka priključuje se kao adapter koji ga implementira.
Otvorenost za proširenje
Nov protokol ili proces dodaje se bez izmene jezgra.
Zamenljivost
Simulator i stvarni uređaj su za jezgro ravnopravni izvori.
SCADA sistemi
14
Notes: Komercijalne SCADA platforme podržavaju desetine protokola upravo preko drajvera, odnosno adaptera. Jezgro ne zna da li podatak dolazi iz Modbus uređaja, OPC UA servera, simulatora ili datoteke. Za njega je to tag sa vrednošću, kvalitetom i vremenskom oznakom. U projektu SCADALattice simulatori se priključuju upravo na ovaj način, što omogućava da se kasnije zamene stvarnim izvorima.

## Slide 15: Procesi
02
DEO DRUGI
Kako se fizički proces predstavlja, upravlja i nadzire: od regulacione petlje do alarma, komandi i istorijskih podataka.
Vrste procesa
Upravljačka petlja
PID
Model procesa
Tagovi i kvalitet
Alarmi
Komande
Historian
Simulacija
SCADA sistemi
15
Notes: Drugi deo: procesi. Ovde objašnjavamo šta se zapravo nadzire i čime se upravlja, kako se proces matematički opisuje i kako SCADA predstavlja i obrađuje procesne podatke.

## Slide 16: Vrste industrijskih procesa
02 · PROCESI
Kontinualni
Materijal ili energija teku bez prekida, a promenljive se menjaju neprekidno.
Vodovod, rafinerije, elektroenergetska mreža
Diskretni
Obrađuju se pojedinačni komadi, a stanje se menja na događaje.
Montaža, pakovanje, robotske ćelije
Šaržni
Proizvodnja u serijama prema recepturi, kroz niz faza (ISA-88).
Prehrambena, farmaceutska i hemijska industrija
Modelovanje: kontinualni procesi opisuju se diferencijalnim jednačinama, a diskretni automatima stanja i događajima.
SCADA sistemi
16
Notes: Industrijski procesi dele se na tri osnovne vrste. Vrsta procesa određuje i način modelovanja: kontinualni procesi, poput punjenja rezervoara, opisuju se jednačinama koje povezuju promenljive kroz vreme, dok se diskretni opisuju stanjima i prelazima. Šaržni procesi kombinuju oba pristupa i za njih postoji poseban standard ISA-88.

## Slide 17: Upravljačka petlja sa povratnom spregom
02 · PROCESI
Σ
Regulator
PID
Aktuator
ventil, pumpa
Proces
rezervoar
Senzor
SP
+
e
MV
PV
−
SP
zadata vrednost
PV
merena procesna veličina
MV
upravljačka veličina
e
greška, e = SP − PV
SCADA menja SP i režim rada (ručno ili automatski), a petlju zatvara kontroler.
SCADA sistemi
17
Notes: Osnova automatskog upravljanja je zatvorena petlja. Senzor meri procesnu veličinu, regulator je poredi sa zadatom vrednošću i na osnovu greške određuje upravljačku veličinu, koju aktuator primenjuje na proces. U SCADA arhitekturi ova petlja se izvršava u kontroleru na terenu, dok SCADA nadzire sve veličine i po potrebi menja zadatu vrednost ili režim rada.

## Slide 18: PID regulacija
02 · PROCESI
u(t)
=
K
p
e(t)
+
K
i
t
∫
0
e(τ) dτ
+
K
d
de(t)
dt
P
Proporcionalni član
Deluje srazmerno trenutnoj grešci. Daje brz odziv, ali sam ostavlja stacionarnu grešku.
I
Integralni član
Akumulira grešku kroz vreme i uklanja stacionarnu grešku, uz rizik od preskoka.
D
Diferencijalni član
Reaguje na brzinu promene greške i prigušuje oscilacije, ali je osetljiv na šum.
Parametri Kp, Ki i Kd su bezbednosno osetljivi: njihovu izmenu sme da izvrši samo ovlašćeni inženjer, uz audit zapis.
SCADA sistemi
18
Notes: PID regulator je najrasprostranjeniji regulator u industriji. Upravljačka veličina je zbir tri člana: proporcionalnog, koji reaguje na trenutnu grešku, integralnog, koji uklanja trajno odstupanje, i diferencijalnog, koji predviđa trend. Za bezbednost je važno da zlonamerna izmena parametara može destabilizovati proces bez ikakve izmene softvera, pa se ovi parametri tretiraju kao kritična konfiguracija.

## Slide 19: Primer modela procesa: rezervoar
02 · PROCESI
Bilans zapremine prema zakonu održanja mase, diskretizovan eksplicitnom Ojlerovom metodom:
dV
dt
=
Q
in
−
Q
out
V
k+1
=
V
k
+
(Q
in
−
Q
out
) Δt
uz ograničenje
0 ≤ V
k
≤ V
max
Vmax = 10 m³, V0 = 4 m³, Qin = 0,1 m³/s, Qout = 0,05 m³/s, Δt = 1 s
Posle 20 koraka: V = 5 m³, nivo 50 %
Korak Δt mora biti mali u odnosu na dinamiku procesa da bi greška diskretizacije bila prihvatljiva.
60 %
50 %
40 %
30 %
0
5
10
15
20
korak simulacije k
V0 = 4 m³ · 40 %
V20 = 5 m³ · 50 %
SCADA sistemi
19
Notes: Rezervoar je klasičan primer kontinualnog procesa. Promena zapremine jednaka je razlici ulaznog i izlaznog protoka. Za računarsku simulaciju jednačina se diskretizuje: u svakom koraku na trenutnu zapreminu dodaje se neto priraštaj. U primeru je neto priraštaj 0,05 kubnih metara po sekundi, pa posle 20 sekundi zapremina raste sa četiri na pet kubnih metara. Ovaj model koristi i naš projekat.

## Slide 20: Tag: osnovna jedinica procesnih podataka
02 · PROCESI
Atribut | Primer
Naziv | LT-101
Opis | Nivo u rezervoaru 1
Tip i jedinica | realan broj, %
Opseg | 0–100
Pristup | samo čitanje
Izvor | PLC-1, registar 30001
Vrednost i kvalitet | 52,5 · GOOD
Vremenska oznaka | 2026-10-08T12:00:00Z
Imenovanje prema ISA-5.1
Prvo slovo — merena veličina: L nivo, F protok, P pritisak, T temperatura.
Naredna slova — funkcija: T prenos, I indikacija, C regulacija, A alarm. Sufiksi H i L znače visok i nizak.
LT
merni pretvarač nivoa
FIC
indikator-regulator protoka
PAH
alarm visokog pritiska
TI
indikator temperature
SCADA sistemi
20
Notes: Tag je imenovana procesna promenljiva i osnovna jedinica podataka u svakom SCADA sistemu. Pored vrednosti, tag nosi metapodatke: tip, jedinicu, opseg, pravo pristupa, izvor, kvalitet i vremensku oznaku. Nazivi tagova obično prate konvenciju ISA-5.1, gde prvo slovo označava merenu veličinu, a naredna funkciju instrumenta. Tako je LT-101 merni pretvarač nivoa u petlji 101.

## Slide 21: Kvalitet podataka i vremenske oznake
02 · PROCESI
GOOD
Pouzdana vrednost
Merenje je važeće i može se koristiti bez ograničenja.
UNCERTAIN
Nesigurna vrednost
Procena, ručni unos ili senzor van kalibracije.
BAD
Neupotrebljiva vrednost
Kvar senzora, prekid veze ili vrednost van opsega.
STALE
Zastarela vrednost
Nije osvežena u dozvoljenom roku, pa je stanje procesa nepoznato.
Dve vremenske oznake
Vreme nastanka na izvoru i vreme prijema na serveru (u OPC UA: SourceTimestamp i ServerTimestamp).
Redosled i celovitost
Broj sekvence otkriva izgubljene i zakasnele poruke. Starija poruka ne sme da prepiše noviju vrednost.
SCADA sistemi
21
Notes: Vrednost bez kvaliteta i vremenske oznake nije dovoljna za odlučivanje. Industrijski standardi, poput OPC UA, razlikuju dobar, nesiguran i loš kvalitet. Mnoge platforme dodaju i stanje zastarelosti, koje se dodeljuje kada podatak ne stigne na vreme. Bezbednosni aspekt je očigledan: operater koji vidi zastarelu vrednost kao važeću donosi odluke na osnovu netačne slike procesa.

## Slide 22: Alarmi: model stanja prema ISA-18.2
02 · PROCESI
Aktivan, nepotvrđen
Aktivan, potvrđen
Povratak, nepotvrđen
Normalno
potvrda
povratak
povratak
potvrda
aktiviranje
Dodatna stanja
Odložen — privremeno sklonjen, uz kontrolu i rok.
Potisnut projektom — po logici procesa, npr. oprema van rada.
Van upotrebe — tokom održavanja.
Alarm je obaveštenje koje zahteva reakciju operatera. Ako reakcija nije potrebna, to nije alarm.
SCADA sistemi
22
Notes: Standard ISA-18.2 definiše životni ciklus alarma kroz dve nezavisne dimenzije: da li je uslov aktivan i da li je alarm potvrđen. Ako se proces vrati u normalu pre potvrde, alarm ostaje vidljiv kao nepotvrđen, kako operater ne bi propustio događaj. Standard predviđa i stanja odlaganja, potiskivanja i isključenja iz upotrebe, koja moraju biti kontrolisana i evidentirana.

## Slide 23: Upravljanje alarmima i preplavljivanje
02 · PROCESI
Histereza (mrtva zona)
Alarm na 85 % prestaje tek ispod 80 %, pa ne treperi oko praga.
Odloženo aktiviranje
Uslov mora trajati zadato vreme, pa se kratki prelasci zanemaruju.
Potiskivanje posledičnih alarma
Jedan uzrok ne sme da izazove lavinu zavisnih alarma.
Racionalizacija
Za svaki alarm dokumentuju se uzrok, posledica, prioritet i propisana reakcija.
~150
alarma dnevno po operateru: vrlo verovatno prihvatljivo
> 10
alarma u 10 minuta: preplavljivanje (engl. alarm flood)
80/15/5
% raspodela nizak, srednji i visok prioritet
Orijentacione vrednosti prema ANSI/ISA-18.2.
SCADA sistemi
23
Notes: Previše alarma jednako je opasno kao i premalo, jer operater u poplavi alarma propušta one važne. Zato se primenjuju tehnike sa leve strane, a kvalitet alarmnog sistema meri se pokazateljima koje predlaže ISA-18.2. Brojevi sa desne strane su orijentacioni ciljevi: oko 150 alarma dnevno po operateru smatra se vrlo verovatno prihvatljivim, a više od deset alarma u deset minuta definiše preplavljivanje.

## Slide 24: Upravljačke komande: odabir pa izvršenje
02 · PROCESI
Operater
SCADA
Uređaj
zahtev komande
SELECT
potvrda odabira
OPERATE
stvarno stanje
ishod i audit zapis
Pre izvršenja
Identitet i ovlašćenje, interlock, dozvoljeno stanje i opseg vrednosti.
Posle izvršenja
Uspeh se potvrđuje stvarnim stanjem uređaja, a ne samo prijemom komande.
Bez dvostrukog efekta
Ponovljen zahtev ne sme dva puta izvršiti istu akciju.
SCADA sistemi
24
Notes: Komande su najosetljiviji deo SCADA sistema, jer menjaju fizički svet. Zato se kod kritičnih komandi primenjuje postupak odabira pa izvršenja: uređaj najpre potvrđuje da je izabran pravi objekat, a tek zatim prihvata izvršenje. Ovaj postupak koriste protokoli kao što su DNP3 i IEC 61850. Ishod se uvek proverava preko stvarnog stanja i upisuje u revizioni zapis.

## Slide 25: Historian: čuvanje vremenskih serija
02 · PROCESI
sirovi uzorci: 26
sačuvane tačke: 7
Signal se rekonstruiše linearnom interpolacijom u zadatoj toleranciji. Primer je ilustrativan.
Kompresija
Mrtva zona i algoritam „vrata koja se njišu” (engl. swinging door).
Agregati i upiti
Minimum, maksimum, prosek i interpolacija nad vremenskim intervalom.
Integritet
Zapisi se naknadno ne menjaju, jer je istorija osnova za forenzičku analizu.
SCADA sistemi
25
Notes: Historian je specijalizovano skladište vremenskih serija. Pošto hiljade tagova proizvode podatke svake sekunde, koristi se kompresija: čuvaju se samo tačke iz kojih se signal može rekonstruisati u zadatoj toleranciji. Na grafikonu je od 26 uzoraka sačuvano sedam. Istorija se koristi za trendove, izveštaje i analizu incidenata, zbog čega je njen integritet bezbednosno važan.

## Slide 26: Simulacija procesa i ispitna okruženja
02 · PROCESI
Obuka operatera
Uvežbavanje nenormalnih situacija bez rizika po postrojenje.
Testiranje konfiguracije
Provera tagova, alarma i ekrana pre puštanja u rad.
Bezbednosna istraživanja
Napadi i odbrana analiziraju se na modelu, a ne na stvarnoj infrastrukturi.
Reprodukcija događaja
Ponavljanje zabeleženih podataka radi analize incidenata.
Ispitna postrojenja poput SWaT (Singapur) objavljuju podatke o normalnom radu i napadima, što je tema sledeće prezentacije.
SCADA sistemi
26
Notes: Simulacija ima četiri glavne primene. Za informacionu bezbednost posebno je važno to što omogućava analizu napada bez ugrožavanja stvarne infrastrukture. Pored softverskih simulatora, postoje i fizička ispitna postrojenja, kao što je SWaT u Singapuru, čiji su podaci javno dostupni istraživačima. Tim podacima bavi se druga prezentacija.

## Slide 27: Prikazi
03
DEO TREĆI
Interfejs čovek–mašina kao sredstvo situacione svesti: hijerarhija prikaza, principi projektovanja i vizuelno kodiranje stanja.
Uloga HMI-ja
Hijerarhija prikaza
Visokoperformantni HMI
Elementi prikaza
Kodiranje stanja
Trendovi
Raspored ekrana
SCADA sistemi
27
Notes: Treći deo: prikazi. HMI je mesto gde se sav rad sistema svodi na odluke operatera, pa kvalitet prikaza neposredno utiče na bezbednost rada postrojenja.

## Slide 28: HMI i situaciona svest operatera
03 · PRIKAZI
NIVO 1
Opažanje
Šta se dešava? Vrednosti, stanja opreme i alarmi.
NIVO 2
Razumevanje
Šta to znači? Odnos prema normalnom radu i ciljevima.
NIVO 3
Projekcija
Šta će se dogoditi? Trendovi i očekivani razvoj.
HMI nije samo slika procesa. Obuhvata:
procesne prikaze
navigaciju
alarme
trendove
komande i potvrde
povratne informacije
Model situacione svesti prema: M. R. Endsley, 1995.
SCADA sistemi
28
Notes: Cilj HMI-ja je situaciona svest, koju Endsley opisuje kroz tri nivoa: opažanje elemenata okruženja, razumevanje njihovog značenja i projekciju budućeg stanja. Dobar prikaz podržava sva tri nivoa: ne prikazuje samo brojeve, već i kontekst i trend. To je posebno važno u nenormalnim situacijama, kada operater mora brzo da odluči.

## Slide 29: Hijerarhija prikaza prema ISA-101
03 · PRIKAZI
NIVO 1
Pregled oblasti
NIVO 2
Upravljanje jedinicom
NIVO 3
Detalji jedinice
NIVO 4
Dijagnostika i podrška
Nivo 1
Celo područje odgovornosti i ključni pokazatelji na jednom ekranu.
Nivo 2
Svakodnevni rad sa procesnom jedinicom.
Nivo 3
Pojedinosti opreme i upravljački paneli.
Nivo 4
Dijagnostika, procedure i pomoćne informacije.
SCADA sistemi
29
Notes: ISA-101 preporučuje hijerarhijsku organizaciju prikaza u četiri nivoa. Na vrhu je malo prikaza sa širokim pregledom, a naniže sve više prikaza sa sve više detalja. Operater uočava odstupanje na pregledu i spušta se ka detaljima samo kada je potrebno, što smanjuje opterećenje i ubrzava reakciju.

## Slide 30: Tradicionalni i visokoperformantni HMI
03 · PRIKAZI
Obeležje | Tradicionalni pristup | Visokoperformantni pristup
Pozadina | Tamna, uz mnogo živih boja | Svetla i neutralna, siva
Upotreba boje | Dekorativna, boja opisuje stanje opreme | Rezervisana za odstupanja i alarme
Prikaz vrednosti | Brojevi bez konteksta | Analogni indikatori sa normalnim opsegom
Grafika | Realistične i trodimenzionalne slike | Pojednostavljeni dvodimenzionalni simboli
Alarmi | Nedosledne boje i oblici | Dosledno kodiranje prioriteta
Princip: kada je proces normalan, ekran je miran, a pažnju privlači samo ono što odstupa.
SCADA sistemi
30
Notes: Tradicionalni HMI ekrani često su tamni i šareni, sa realističnim slikama opreme. Visokoperformantni pristup, koji promoviše ISA-101, koristi neutralnu pozadinu i boju čuva za nenormalna stanja. Vrednosti se prikazuju u kontekstu normalnog opsega, pa operater odmah vidi da li je nešto blizu granice. Upravo ovaj pristup primenjujemo i u našem projektu.

## Slide 31: Osnovni elementi SCADA prikaza
03 · PRIKAZI
Procesna šema
Simboli opreme vezani za tagove u stvarnom vremenu.
Trend
Vrednost kroz vreme, sa granicama i kvalitetom.
P1 LAH-101
P2 FAL-102
P3 TAH-103
Alarmni panel
Aktivni alarmi po prioritetu, uz potvrđivanje.
P-101
AUTO
Stanje: radi
Start
Stop
Upravljački panel
Stanje, režim i komande jednog uređaja.
SCADA sistemi
31
Notes: Gotovo svaki SCADA prikaz sastavljen je od četiri tipa elemenata. Procesna šema daje prostorni kontekst, trend vremenski, alarmni panel skreće pažnju na odstupanja, a upravljački panel, u praksi često nazivan faceplate, služi za izdavanje komandi pojedinačnom uređaju uz prikaz njegovog stanja i režima rada.

## Slide 32: Vizuelno kodiranje stanja i kvaliteta
03 · PRIKAZI
01
Neutralna, svetla pozadina, a boja je rezervisana za odstupanja i alarme.
02
Stanje se nikada ne iskazuje samo bojom, već i tekstom, oblikom ili okvirom.
03
Kvalitet podatka prati vrednost na svakom mestu gde se ona prikazuje.
04
Prioritet alarma kodiran je doslednom bojom i tekstualnom oznakom.
05
Plava i narandžasta razlikuju se i po svetlini, pa ostaju čitljive i na projektoru.
LT-101
52,5 %
GOOD
LT-101
52,5 %
UNCERTAIN · procena
LT-101
— — —
BAD · nevažeće
LT-101
52,5 %
STALE · starost 12 s
Prioritet alarma
P1 · visok
P2 · srednji
P3 · nizak
SCADA sistemi
32
Notes: Isti indikator prikazan je u četiri stanja kvaliteta. Svako se razlikuje okvirom, tekstom i vrednošću, a ne samo bojom. Zastarela vrednost je prigušena i nosi starost podatka, a nevažeća se ne prikazuje kao broj. Isti princip doslednosti važi za prioritete alarma, koji se razlikuju i oblikom i oznakom.

## Slide 33: Trend: vrednost u kontekstu vremena
03 · PRIKAZI
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
−10 min
−5 min
sada
prag alarma 85 %
normalan opseg
prekid
STALE
Trend pokazuje smer i brzinu promene, ne samo trenutnu vrednost.
Kontekst
Normalni opseg i pragovi alarma na istom grafikonu.
Iskrenost podataka
Prekid se prikazuje kao prekid, a ne kao ravna linija.
Analiza
Više signala, izbor intervala i izvoz podataka.
SCADA sistemi
33
Notes: Trend daje treći nivo situacione svesti, projekciju: na grafikonu se vidi da se nivo približava pragu alarma i pre nego što alarm nastupi. Važno je da trend pošteno prikazuje kvalitet: period u kom podaci nisu stizali označen je kao prekid, a ne iscrtan kao da je vrednost bila stabilna. Grafikon je ilustrativan.

## Slide 34: Raspored radnog ekrana operatera
03 · PRIKAZI
SCADA / PREGLED JEDINICE 1
2 aktivna alarma
P1
NAVIGACIJA
Pregled
Jedinica 1
Jedinica 2
Alarmi
Trendovi
Izveštaji
PROCESNI PRIKAZ
P-101
52,5 %
TK-101 · Nivo 52,5 % · GOOD
DETALJI
Tag
LT-101
Vrednost
52,5 %
Kvalitet
GOOD
Normalno
40–80 %
Režim
AUTO
Upravljački panel
Ilustrativni raspored: navigacija, procesni prikaz i detalji izabranog elementa, uz stalno vidljiv sažetak alarma.
SCADA sistemi
34
Notes: Tipičan radni ekran ima stalnu navigaciju kroz hijerarhiju prikaza, centralni procesni prikaz i panel sa detaljima izabranog elementa. Sažetak aktivnih alarma je uvek vidljiv u zaglavlju, bez obzira na to koji je prikaz otvoren. Pristup komandama ide preko upravljačkog panela uređaja, uz potvrdu namere.

## Slide 35: Konfiguracija
04
DEO ČETVRTI
Inženjering SCADA sistema od definisanja uređaja do puštanja u rad, uz kontrolu pristupa i testiranje.
Inženjering
Adresiranje
Konfiguracija kao kod
Kontrola pristupa
Testiranje
SCADA sistemi
35
Notes: Četvrti deo: konfiguracija. Pokazujemo kako se SCADA sistem konfiguriše, kako se tagovi povezuju sa adresama u uređajima, kako se konfiguracija verzioniše i štiti, i kako se sistem proverava pre puštanja u rad.

## Slide 36: Tok inženjeringa SCADA sistema
04 · KONFIGURACIJA
1
Uređaji i veze
Kontroleri, protokoli, adrese i parametri komunikacije.
2
Baza tagova
Nazivi, tipovi, opsezi, skaliranje i prava pristupa.
3
Alarmi
Pragovi, histereza, kašnjenja i prioriteti.
4
Prikazi
Ekrani, simboli i vezivanje svojstava za tagove.
5
Korisnici i prava
Uloge i dozvole po oblastima postrojenja.
6
Testiranje i puštanje
Provera na simulaciji, zatim na lokaciji.
Svaka izmena konfiguracije ima autora, razlog, verziju i trag u revizionom zapisu (upravljanje izmenama).
SCADA sistemi
36
Notes: Konfigurisanje SCADA sistema prati prirodan redosled: najpre se opisuju uređaji i veze, zatim baza tagova, pa alarmi i prikazi koji se na tagove oslanjaju, i na kraju korisnici i prava. Poslednji korak je testiranje, najpre na simulaciji, a zatim na lokaciji. Svaka izmena posle puštanja u rad prolazi kroz formalni postupak upravljanja izmenama.

## Slide 37: Mapiranje tagova na adrese uređaja
04 · KONFIGURACIJA
Tag | Opis | Modbus adresa | Tip | Skaliranje
LT-101 | nivo u rezervoaru | 30001 · ulazni registar | UINT16 | 0–4095 → 0–100 %
FT-101 | ulazni protok | 30002 · ulazni registar | UINT16 | 0–4095 → 0–0,2 m³/s
P-101.RUN | pumpa radi | 10001 · diskretni ulaz | BOOL | —
P-101.CMD | start i stop | 00001 · coil | BOOL | komanda
XV-101.SP | zadata otvorenost | 40001 · holding registar | UINT16 | 0–1000 → 0–100 %
Linearno skaliranje sirove vrednosti
y
=
y
min
+
(x −
x
min
)
·
y
max
−
y
min
x
max
−
x
min
x = 2048 → y ≈ 50,0 %
Pogrešna adresa ili skaliranje daju uverljivu, ali netačnu vrednost, pa se mapiranje proverava pri prihvatanju.
SCADA sistemi
37
Notes: Svaki tag mora biti povezan sa konkretnom adresom u uređaju. U Modbus konvenciji postoje četiri tabele podataka: coil izlazi, diskretni ulazi, ulazni registri i holding registri. Sirova vrednost iz registra pretvara se u inženjerske jedinice linearnim skaliranjem. Primer je ilustrativan, a sirovi opseg 0 do 4095 odgovara dvanaestobitnom analogno-digitalnom pretvaraču.

## Slide 38: Konfiguracija kao kod
04 · KONFIGURACIJA
tags/LT-101.json
{
"schemaVersion": "1.0",
"tag": "LT-101",
"type": "float",
"unit": "%",
"range": [0, 100],
"source": {"device": "PLC-1", "address": 30001},
"alarms": [
{"type": "high", "setpoint": 85, "deadband": 5}
]
}
Verzionisanje
Svaka izmena ima autora, opis i mogućnost povratka.
Šema i validacija
Neispravna ili nepoznata verzija odbija se pre primene.
Ponovljivost
Isto okruženje podiže se iz iste konfiguracije.
Tajne odvojeno
Lozinke i ključevi nikada nisu deo verzionisane konfiguracije.
SCADA sistemi
38
Notes: Savremeni pristup konfiguraciju opisuje deklarativno, u tekstualnom formatu sa definisanom šemom. Tako se ona može verzionisati, pregledati i automatski proveriti, kao i izvorni kod. Primer prikazuje definiciju taga zajedno sa izvorom podataka i alarmnim pravilom. Format je ilustrativan, a važno je načelo da tajne nikada nisu deo ovakve konfiguracije.

## Slide 39: Kontrola pristupa zasnovana na ulogama
04 · KONFIGURACIJA
Uloga | Tipična prava | Bez prava na
Posmatrač | Pregled prikaza, trendova i alarma | Komande i potvrdu alarma
Operater | Potvrda alarma i dozvoljene komande | Izmenu konfiguracije
Inženjer | Konfiguracija tagova, alarma i prikaza | Upravljanje nalozima
Administrator | Nalozi, uloge i nadzor platforme | Zaobilaženje kontrola procesa
Najmanje privilegije
Samo prava potrebna za posao.
Razdvajanje dužnosti
Konfiguracija i rad su odvojeni.
Provera na serveru
Skriveno dugme nije zaštita.
Revizioni zapis
I odbijeni pokušaji se beleže.
SCADA sistemi
39
Notes: Pristup u SCADA sistemima dodeljuje se po ulogama. Posmatrač samo prati, operater upravlja procesom u dozvoljenim granicama, inženjer menja konfiguraciju, a administrator upravlja nalozima. Ključna načela su najmanje privilegije, razdvajanje dužnosti, provera svake operacije na serveru i evidentiranje i uspešnih i odbijenih pokušaja.

## Slide 40: Testiranje i puštanje u rad
04 · KONFIGURACIJA
Razvoj
Konfiguracija i jedinični testovi
FAT
Kod isporučioca, uz simulirane signale
SAT
Na lokaciji, sa stvarnom opremom
Puštanje u rad
Postepeno preuzimanje upravljanja
Održavanje
Upravljanje izmenama i regresija
Funkcionalni testovi
Mapiranje tagova, skaliranje, alarmi, prikazi i komande na poznatim ulaznim podacima.
Bezbednosni testovi
Neovlašćeni, neispravni, ponovljeni i konfliktni zahtevi moraju biti odbijeni bez promene stanja.
Uloga simulacije
Simulator omogućava ponovljiv FAT i testiranje scenarija koje nije bezbedno izvesti na stvarnom procesu.
SCADA sistemi
40
Notes: Pre puštanja u rad SCADA sistem prolazi fabričko ispitivanje prihvatljivosti, FAT, obično uz simulirane signale, a zatim terensko ispitivanje, SAT, sa stvarnom opremom. Pored funkcionalnih, sve su važniji bezbednosni testovi. Simulacija je ključna za ponovljivost ispitivanja i za scenarije kvarova i napada, koji se na stvarnom procesu ne smeju izvoditi.

## Slide 41: Bezbednost
05
DEO PETI
Specifičnosti zaštite operativne tehnologije, pretnje i vektori napada, odbrana u dubinu, detekcija i odgovor na incidente.
Specifičnosti OT
Vektori napada
Napadi na protokole
ATT&CK for ICS
Zone i kanali
Odbrana u dubinu
Detekcija anomalija
Ranjivosti
Incidenti
Odgovor na incidente
Regulativa
SCADA sistemi
41
Notes: Peti deo: bezbednost. Objedinjujemo bezbednosne aspekte koji su se provlačili kroz prethodne celine i dodajemo pretnje, tehnike napada, mere zaštite, detekciju i postupanje u slučaju incidenta.

## Slide 42: Specifičnosti bezbednosti OT okruženja
05 · BEZBEDNOST
Obeležje | IT sistemi | OT i SCADA sistemi
Životni vek | 3 do 5 godina | 15 do 20 godina i duže
Zakrpe | Redovne, često automatske | Retke, uz planiran zastoj i prethodno testiranje
Vremenski zahtevi | Kašnjenje je uglavnom prihvatljivo | Odziv u realnom vremenu je obavezan
Protokoli | Autentifikacija i šifrovanje uobičajeni | Nasleđeni protokoli bez autentifikacije
Bezbednosni alati | Antivirus i aktivno skeniranje | Aktivno skeniranje može poremetiti uređaje
Posledica incidenta | Gubitak ili curenje podataka | Fizička šteta, prekid usluge, ugrožavanje ljudi
Mere preuzete iz IT okruženja moraju se prilagoditi, jer i sama zaštitna mera može ugroziti dostupnost procesa.
SCADA sistemi
42
Notes: Poređenje prati smernice NIST SP 800-82. OT sistemi traju decenijama, teško se ažuriraju i koriste protokole projektovane bez bezbednosnih mehanizama. Čak i uobičajene IT mere, kao što je aktivno skeniranje mreže, mogu izazvati otkaz starijih kontrolera. Zato se svaka mera procenjuje i sa stanovišta uticaja na proces. Vrednosti životnog veka su orijentacione.

## Slide 43: Površina napada i vektori pristupa
05 · BEZBEDNOST
Udaljeni pristup
VPN veze i alati za daljinsku podršku dobavljača, često sa slabim ili deljenim lozinkama.
Poslovna mreža
Kompromitovan kancelarijski računar kao polazna tačka za prelazak u OT mrežu.
Prenosivi mediji
USB uređaji i laptopovi servisera, put kojim je Stuxnet dospeo u izolovanu mrežu.
Lanac snabdevanja
Kompromitovan softver, firmver ili ažuriranje koje isporučuje proizvođač opreme.
Izloženost internetu
Kontroleri i HMI dostupni sa javnih adresa, koje pronalaze pretraživači poput Shodana.
Unutrašnji akteri
Sadašnji ili bivši zaposleni i saradnici sa legitimnim pristupom i znanjem o sistemu.
Napadi na OT često počinju u IT okruženju, pa je granica između IT i OT mreže ključna linija odbrane.
SCADA sistemi
43
Notes: Pretpostavka da je industrijska mreža fizički izolovana danas uglavnom ne važi. Napadač može ući preko udaljenog pristupa dobavljača, preko poslovne mreže, prenosivih medija, kompromitovanog softvera isporučioca ili uređaja izloženih na internetu. Posebnu kategoriju čine unutrašnji akteri, koji već imaju pristup i poznaju sistem. Upravo zato je granica IT i OT mreže, odnosno DMZ, ključna tačka kontrole.

## Slide 44: Napadi na industrijske protokole
05 · BEZBEDNOST
SCADA server
Napadač u mreži
PLC
legitimna komanda
izmenjena komanda
stvarna vrednost
lažna vrednost
Neovlašćena komanda
Protokol bez autentifikacije prihvata upis od bilo kog učesnika.
Ponavljanje poruka
Snimljena legitimna komanda šalje se ponovo (engl. replay).
Čovek u sredini
Presretanje i izmena komandi i izmerenih vrednosti.
Lažni podaci
Operater vidi normalno stanje dok proces odstupa.
Uskraćivanje usluge
Preopterećenje uređaja ili prekid komunikacije.
Zaštita: autentifikacija poruka (DNP3 SA, OPC UA), segmentacija, nadzor saobraćaja i provera fizičke usklađenosti vrednosti.
SCADA sistemi
44
Notes: Napadač koji se nalazi u industrijskoj mreži može iskoristiti činjenicu da nasleđeni protokoli ne proveravaju ko šalje poruku. Najopasnija kombinacija prikazana je na dijagramu: napadač istovremeno menja komande prema kontroleru i šalje lažne vrednosti prema SCADA serveru, pa operater vidi normalno stanje dok proces odstupa. Upravo tako je delovao Stuxnet. Zaštita se zato ne oslanja samo na mrežu, već i na proveru da li su vrednosti fizički usklađene.

## Slide 45: MITRE ATT&CK for ICS: taktike napadača
05 · BEZBEDNOST
01
Početni pristup
Initial Access
02
Izvršavanje
Execution
03
Održavanje prisustva
Persistence
04
Eskalacija privilegija
Privilege Escalation
05
Izbegavanje detekcije
Evasion
06
Izviđanje
Discovery
07
Lateralno kretanje
Lateral Movement
08
Prikupljanje podataka
Collection
09
Komandovanje i kontrola
Command and Control
10
Onemogućavanje zaštitnih funkcija
Inhibit Response Function
11
Narušavanje upravljanja procesom
Impair Process Control
12
Posledice
Impact
Narandžasto su označene taktike specifične za industrijske sisteme. Matrica je zasnovana na javno dokumentovanim incidentima i povezuje svaku taktiku sa tehnikama, primerima i merama zaštite.
SCADA sistemi
45
Notes: MITRE ATT&CK for ICS je javna baza znanja o ponašanju napadača na industrijske sisteme. Taktike opisuju šta napadač želi da postigne, od početnog pristupa do posledica po proces. Dve taktike postoje samo u industrijskom okruženju: onemogućavanje zaštitnih funkcija, na primer alarma ili sigurnosnih sistema, i narušavanje upravljanja procesom, na primer izmenom parametara ili logike kontrolera. Matrica se koristi za modelovanje pretnji, planiranje detekcije i analizu incidenata.

## Slide 46: Zone i kanali prema IEC 62443
05 · BEZBEDNOST
Poslovna zona
ERP, e-pošta, kancelarijski računari
kanal
DMZ
Replika historiana, posrednički serveri
kanal
Zona nadzora
SCADA server, HMI, historian
kanal
Zona upravljanja
PLC, RTU i terenska oprema
Zona grupiše resurse sa istim bezbednosnim zahtevima, a kanal je jedini dozvoljeni put komunikacije između zona. Ciljni nivoi bezbednosti (SL):
SL 1
Slučajna ili nenamerna povreda
SL 2
Namerni napad jednostavnim sredstvima
SL 3
Sofisticiran napad sa znanjem o ICS
SL 4
Sofisticiran napad sa velikim resursima
SCADA sistemi
46
Notes: Serija standarda IEC 62443 uvodi pojmove zone i kanala. Resursi sa sličnim bezbednosnim zahtevima grupišu se u zone, a sva komunikacija između zona ide kroz kontrolisane kanale, na primer preko zaštitnih zidova. Za svaku zonu određuje se ciljni nivo bezbednosti, od zaštite od slučajnih grešaka do zaštite od sofisticiranih napadača sa velikim resursima.

## Slide 47: Odbrana u dubinu
05 · BEZBEDNOST
Politike, procedure i obuka
Fizička zaštita
Segmentacija mreže
Zaštita računara i uređaja
Kontrola pristupa
Proces i kontroleri
Nijedna pojedinačna mera nije dovoljna. Napadač mora da savlada više nezavisnih slojeva, a svaki sloj daje novu priliku za detekciju.
Ojačavanje sistema
Uklanjanje nepotrebnih servisa, naloga i otvorenih portova.
Bela lista aplikacija
Na stanici se izvršava samo odobren softver.
Višefaktorska autentifikacija
Obavezna za udaljeni i privilegovani pristup.
Nadzor u svakom sloju
Evidencija i detekcija prate sve slojeve zaštite.
SCADA sistemi
47
Notes: Odbrana u dubinu je osnovna strategija zaštite industrijskih sistema, koju preporučuju i NIST SP 800-82 i IEC 62443. Proces je zaštićen nizom nezavisnih slojeva, od organizacionih mera i fizičke zaštite do segmentacije mreže, ojačavanja uređaja i kontrole pristupa. Ako napadač savlada jedan sloj, sledeći ga usporava i daje priliku da bude otkriven.

## Slide 48: Nadzor i detekcija anomalija
05 · BEZBEDNOST
Detekcija po potpisima
Prepoznaje poznate obrasce napada i malvera, ali ne i nove, do tada neviđene napade.
Mrežne anomalije
OT saobraćaj je predvidiv: isti uređaji, iste funkcije, ista učestanost. Svako odstupanje je sumnjivo.
Procesno svesna detekcija
Provera da li su izmerene vrednosti fizički usklađene sa modelom i stanjem opreme.
PRIMER PROVERE FIZIČKE USKLAĐENOSTI
P-101.RUN = isključena
FT-101 = 0 m³/s
LT-101: 52 → 58 %
Anomalija: nivo raste bez ulaznog protoka
Pasivni nadzor: senzor prati kopiju saobraćaja i ne utiče na proces.
SCADA sistemi
48
Notes: Detekcija u OT okruženju ima jednu prednost: saobraćaj i ponašanje procesa su vrlo predvidivi. Pored klasične detekcije po potpisima i detekcije mrežnih anomalija, posebno su vredne metode koje proveravaju fizičku usklađenost. U primeru pumpa ne radi i ulazni protok je nula, a nivo ipak raste, što ukazuje na lažiran podatak ili kvar senzora. Ovakve metode razvijaju se i vrednuju na javnim skupovima podataka, kao što je SWaT, čime se bavi sledeća prezentacija.

## Slide 49: Upravljanje ranjivostima i zakrpama
05 · BEZBEDNOST
1
Inventar imovine
Popis uređaja, verzija firmvera i softvera. Ne može se štititi ono što nije poznato.
2
Praćenje upozorenja
Bezbednosna upozorenja proizvođača i CISA, uz CVE oznake.
3
Procena rizika
Ozbiljnost (CVSS), izloženost uređaja i posledica po proces.
4
Testiranje zakrpe
Provera na ispitnom okruženju ili simulaciji procesa.
5
Primena
U planiranom zastoju ili kompenzacione mere.
Kada zakrpa nije moguća: izolacija uređaja, ograničenje saobraćaja na neophodne funkcije i pojačan nadzor.
SCADA sistemi
49
Notes: U OT okruženju zakrpa se ne može primeniti odmah po objavljivanju. Postupak počinje inventarom imovine, nastavlja se praćenjem bezbednosnih upozorenja proizvođača i agencija kao što je američka CISA, a zatim se rizik procenjuje i prema ozbiljnosti ranjivosti i prema posledici po proces. Zakrpa se najpre proverava na ispitnom okruženju. Ako je primena nemoguća, na primer zato što proizvođač više ne podržava uređaj, uvode se kompenzacione mere.

## Slide 50: Poznati incidenti i izvučene pouke
05 · BEZBEDNOST
2010
Stuxnet
Malver je menjao logiku Siemens PLC-ova u postrojenju za obogaćivanje uranijuma, dok je operaterima prikazivao normalne vrednosti.
Pouka: integritet prikaza i logike kontrolera
2015
Ukrajinska distributivna mreža
Napadači su ukradenim nalozima preko SCADA sistema daljinski otvarali prekidače, a oko 225.000 korisnika ostalo je bez struje.
Pouka: kontrola pristupa i segmentacija
2017
Triton (Trisis)
Malver usmeren na sigurnosne instrumentisane sisteme (SIS) u petrohemijskom postrojenju.
Pouka: zaštita inženjerskih stanica i bezbednosnih funkcija
Zajedničko: napad se odvijao preko legitimnih funkcija sistema — konfiguracije, naloga i komandi.
SCADA sistemi
50
Notes: Tri dobro dokumentovana incidenta pokazuju kako se pretnje opisane u ovom delu ostvaruju u praksi. Stuxnet je istovremeno menjao proces i lažirao prikaz, napad u Ukrajini izveden je preko legitimnih SCADA funkcija ukradenim nalozima, a Triton je ciljao sisteme koji treba da spreče havariju. U sva tri slučaja napadači su koristili mogućnosti samog sistema.

## Slide 51: Odgovor na incidente u OT okruženju
05 · BEZBEDNOST
Priprema
Detekcija i analiza
Obuzdavanje, uklanjanje i oporavak
Aktivnosti posle incidenta
pouke se vraćaju u pripremu
Bezbednost procesa pre svega
Naglo isključenje sistema može biti opasnije od samog napada.
Rezervni režim rada
Ručno i lokalno upravljanje dok se sistem ne vrati u pouzdano stanje.
Forenzički tragovi
Historian, revizioni zapisi i logika kontrolera, uz usklađene vremenske oznake.
Životni ciklus prema NIST SP 800-61 Rev. 2.
SCADA sistemi
51
Notes: Odgovor na incidente prati opšti životni ciklus iz NIST SP 800-61: priprema, detekcija i analiza, obuzdavanje, uklanjanje i oporavak, i aktivnosti posle incidenta, čije se pouke vraćaju u pripremu. Novija revizija ovog dokumenta iz 2025. godine isti postupak usklađuje sa funkcijama NIST CSF 2.0. U OT okruženju postoje posebnosti: prioritet je bezbednost procesa i ljudi, potrebno je imati uvežban ručni režim rada, a tragovi za analizu nalaze se u historianu, revizionim zapisima i logici kontrolera.

## Slide 52: Standardi i regulatorni okvir
05 · BEZBEDNOST
STANDARD
IEC 62443
Bezbednost sistema industrijske automatizacije za vlasnike, integratore i proizvođače.
SMERNICE
NIST SP 800-82 Rev. 3
Preporuke za zaštitu operativne tehnologije, od arhitekture do odgovora na incidente.
OKVIR
NIST CSF 2.0
Funkcije upravljanja, identifikacije, zaštite, detekcije, odgovora i oporavka.
BAZA ZNANJA
MITRE ATT&CK for ICS
Taktike i tehnike napadača zasnovane na stvarnim incidentima.
EVROPSKA UNIJA
Direktiva NIS2
Upravljanje rizikom i prijava incidenata u energetici, vodosnabdevanju, saobraćaju i drugim sektorima.
REPUBLIKA SRBIJA
Zakon o informacionoj bezbednosti
IKT sistemi od posebnog značaja, mere zaštite i obaveštavanje o incidentima.
SCADA sistemi
52
Notes: Bezbednost SCADA sistema oslanja se na tehničke standarde i na zakonske obaveze. IEC 62443 i NIST SP 800-82 daju tehničke zahteve i smernice, NIST CSF 2.0 opšti okvir upravljanja rizikom, a MITRE ATT&CK for ICS znanje o napadačima. Direktiva NIS2 u Evropskoj uniji i Zakon o informacionoj bezbednosti u Srbiji propisuju obaveze operatera kritične infrastrukture, uključujući mere zaštite i prijavu incidenata. Pre izlaganja preporučuje se provera aktuelne verzije domaćih propisa.

## Slide 53: Od opštih pojmova do projekta SCADALattice
ZAVRŠNI DEO
Opšti pojam | Realizacija u projektu SCADALattice
Proces i kontroleri (nivoi 0–1) | Simulatori procesa priključeni preko Simulator SDK-a
SCADA server | Aplikacioni servisi za tagove, komande i alarme
Drajveri i protokoli | Adapteri simulatora i reprodukcija CSV podataka
Baza tagova i kvalitet | Tipizirani tagovi sa kvalitetom, sekvencom i dva vremena
Alarmi (ISA-18.2) | Prag, histereza, kašnjenje i odvojena potvrda
HMI (ISA-101) | Web editor i režim izvršavanja procesnih ekrana
Historian | Istorija signala, vremenski upiti, agregati i izvoz
RBAC i revizija | Uloge viewer, operator, engineer i administrator, uz audit zapise
Bezbednost (IEC 62443) | Serverska autorizacija, izolacija projekata i scenariji kvarova i napada
FAT uz simulaciju | Referentni scenario i ponovljivi testovi prihvatanja
SCADA sistemi
53
Notes: Ova tabela povezuje opšte pojmove iz prezentacije sa projektom. SCADALattice je laboratorijska SCADA platforma: fizički proces i kontrolere zamenjuju simulatori, a sve ostale komponente, od baze tagova i alarma do HMI-ja, historiana i kontrole pristupa, realizovane su prema principima koje smo upravo prikazali.

## Slide 54: Zaključak
ZAVRŠNI DEO
01
Arhitektura
Slojevi i adapteri čine sistem proširivim, a redundansa otpornim.
02
Procesi
Tag, kvalitet, alarm i komanda imaju jasnu semantiku i životni ciklus.
03
Prikazi
Dobar HMI podržava situacionu svest i ne prikazuje nepouzdan podatak kao pouzdan.
04
Konfiguracija
Verzionisana i proverljiva konfiguracija sama je bezbednosna kontrola.
05
Bezbednost
Odbrana u dubinu, segmentacija i nadzor ponašanja procesa štite sistem i kada pojedinačna kontrola zakaže.
SLEDI
Javno dostupni skupovi podataka (SWaT i drugi) i njihova primena u platformi
SCADA sistemi
54
Notes: SCADA sistemi spajaju fizički i informacioni svet, pa se arhitektura, modelovanje procesa, prikazi i konfiguracija moraju posmatrati i kroz prizmu bezbednosti. Peta celina je pokazala da nijedna pojedinačna mera nije dovoljna i da se zaštita gradi u slojevima. Opšti principi prikazani u ovoj prezentaciji direktno su primenjeni u projektu SCADALattice. Sledeća prezentacija bavi se javno dostupnim podacima iz stvarnih ispitnih postrojenja i njihovom primenom u platformi.

## Slide 55: Pojmovnik
ZAVRŠNI DEO
SCADA
Nadzor, akvizicija podataka i nadzorno upravljanje raspodeljenim procesima
Interlock
Pravilo koje zabranjuje komandu u nedozvoljenom stanju
HMI
Interfejs za praćenje procesa i izdavanje komandi
Histereza
Razlika između praga aktiviranja i praga povratka alarma
PLC / RTU
Lokalni kontroler, odnosno udaljena terminalna jedinica
DMZ
Međuzona između IT i OT mreže
Tag
Imenovana procesna promenljiva sa kvalitetom i vremenskom oznakom
RBAC
Kontrola pristupa zasnovana na ulogama
Historian
Skladište vremenskih serija procesnih podataka
FAT / SAT
Fabričko i terensko ispitivanje prihvatljivosti
SP / PV / MV
Zadata, merena i upravljačka veličina
IIoT
Industrijski internet stvari
SCADA sistemi
55
Notes: Pojmovnik sažima ključne termine korišćene u prezentaciji i služi kao podsetnik tokom diskusije.

## Slide 56: Literatura
ZAVRŠNI DEO
[1]
K. Stouffer i dr., Guide to Operational Technology (OT) Security, NIST SP 800-82 Rev. 3, 2023.
[2]
IEC 62443, Security for industrial automation and control systems (serija standarda).
[3]
ANSI/ISA-101.01-2015, Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.
[4]
ANSI/ISA-18.2-2016, Management of Alarm Systems for the Process Industries.
[5]
ANSI/ISA-5.1, Instrumentation Symbols and Identification.
[6]
M. R. Endsley, „Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems”, Human Factors, 37(1), 1995.
[7]
K. J. Åström, T. Hägglund, Advanced PID Control, ISA, 2006.
[8]
Modbus Organization, Modbus Application Protocol Specification V1.1b3.
[9]
R. C. Martin, Clean Architecture, Prentice Hall, 2017.
[10]
MITRE, ATT&CK for Industrial Control Systems, attack.mitre.org.
[11]
P. Cichonski i dr., Computer Security Incident Handling Guide, NIST SP 800-61 Rev. 2, 2012.
[12]
Direktiva (EU) 2022/2555 o merama za visok zajednički nivo sajber bezbednosti (NIS2).
[13]
SCADALattice — Tehnička specifikacija, Projekat 01, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
SCADA sistemi
56
Notes: Literatura obuhvata standarde za bezbednost operativne tehnologije, HMI, alarme i simbole, kao i osnovne radove iz situacione svesti i regulacije. Hvala na pažnji.